## Validaties bestandniveau
Nr | Context | Netvlak | Regelnummer | NLCS aanpassing? | NLCS++ Validatie | Gewenst Alliander voor MVP MS? | Gewenst Stedin voor MVP MS? | Gewenst Enexis voor MVP MS? | Acties | Beschrijving | Definitie | Tekeningsoorten | Status | Bedrijfstoestand
1 | AProjectreferentie | MS, LS, GAS |  | XSD | XSD | Ja | Ja | Ja |  | projectnummer -> Exact 1 aanwezig, niet meer of minder. Matcht met een regex.
2 | AProjectreferentie | MS, LS, GAS |  | XSD | XSD | Ja | Ja | Ja |  | nlcs_discipline -> Moet er maar 1 aanwezig zijn en die moet correct zijn: alle objecten in een document horen álleen bij die discipline (geen G Leiding in een Elektra case, Telecom/Algemeen wordt genegeerd).
3 | AProjectreferentie | MS, LS, GAS | R.1 | XSD | XSD + Schematron Bestand | Ja | Ja | Ja |  | Revisiedata aanwezig -> Er mag geen 'leeg' project ingeleverd worden, geen xml met alleen maar een Aprojectreferentie zonder ook maar enige revisiedata of met alleen maar bestaand/plan. | Naast 1 AProjectReferentie moet er ten minste 1 ander object in zitten | NVT | NVT | NVT
4 | AProjectreferentie | MS, LS, GAS | R.2 |  | Schemtron Status Check | Ja | Ja | Ja |  | Zou iets moeten worden als geen T (tijdelijk) in Eindrevisie, waarschuwing over tijdelijk in Deelrevisie. Misschien nog meer sitaties die niet voor mogen komen? | Consistentie tussen Tekeningsoort en NLCS Status | Per tekeningsoort een validatie | Per tekeningsoort |  | Mooier om dit uit te modelleren?
5 | Geometrie | MS, LS, GAS | R.3 |  | Schemtron Geometrie Check Gebied | Ja | Ja | Ja |  | Alle geometrieën in het bestand moeten binnen Nederland liggen. | Alle geometrieën in het bestand moeten interacteren met het Projectgebied | Alle | Alle | Alle | AProjectReferentie.Geometry moet verplicht worden
6 | Geometrie | MS, LS, GAS | R.4 |  | Schemtron Geometrie Check Lijn | Ja | Ja | Ja |  | Alle Lijngeometrieën in het bestand moeten langer zijn dan 10cm (afkeur doen we per object waarvan de geometrie korter is). |  | Deelrevisie en Eindrevisie | N,R | Alle | 1 Controle voor check lijn. Ten dele requirements aan de App. Meetpunten.
7 | AbestandBijlage | MS, LS |  |  |  | Ja | Nee | Nee |  | Vinden we een Eaarddraad (status nieuw, Geleidermateriaal CU, Doorsnede 25 of 50mm2) of Eaardpen (status nieuw) in een Deelrevisie, dan waarschuwen we dat er mogelijk een AbestandBijlage (aardingsrapport) bij de Eindrevisie meegeleverd moet worden.
8 | AbestandBijlage | GAS |  |  |  | Nee | Nee | Nee |  | Vinden we in een Deelrevisie een situatie die erop duid dat er waarschijnlijk KB gelegd moet worden (zoals een PE leiding die een ST leiding splitst), dan waarschuwen we dat in deze KB objecten (met de juiste informatie omtrent kleurcodering/nummering) in de Eindrevisie aangeleverd moet worden, en dat als deze in het plan mist, die nog opgehaald moet worden bij de engineer van Liander.
9 | AbestandBijlage | MS, LS, GAS |  |  |  | Ja | Nee | Ja |  | Bij het opleveren van een Eindrevisie moet er voor elk Akunstwerk (status nieuw + SoortKunstwerk 'Zinker' of 'Boring') een AbestandBijlage zijn (AssetHandle, TypeBestand = 'Gestuurde Boring' of 'Zinkertekening), óf een uitleg waarom niet. Er mogen ook geen AbestandBijlages zijn waarvan het Akunstwerk (op basis van AssetHandle) niet terug te vinden is.
10 | AbestandBijlage | LS |  |  |  | Nee | Nee | Nee |  | Bij het opleveren van een Eindrevisie binnen het voormalige GEB gebied in Amsterdam moet er voor elke LS kabel met klemzegel een klemzegeldocument worden aangeleverd.
11 | AbestandBijlage | LS |  |  |  | Nee | Nee | Nee |  | Een LS case (min. 1 asset heeft nettype LS) vereist een overzettingenoverzicht
12 | AbestandBijlage | MS, LS, GAS |  |  |  | Ja | Ja | N.v.t. |  | Vinden we in een Deelrevisie een Akunstwerk met status nieuw, met SoortKunstwerk 'Zinker' of 'Boring', dan waarschuwen we 1x (voor het hele document) dat bij het opleveren van een Eindrevisie er mogelijk een AbestandBijlage moet zijn voor deze assets (Koppeling dan op basis van AbestandBijlage - AssetHandle en Type Bestand = Gestuurde boring of Zinkertekening) of een Toelichting waarom deze er niet is.
13 | Checklist, AbestandBijlage | MS, LS |  |  |  | Ja | Nee | N.v.t. |  | Bij het opleveren van de Eindrevisie moet de aannemer aangeven of er wel/geen aarding in deze case zit, en of zij verantwoordelijk zijn voor het aanleveren van een rapport. We controleren de situatie in de DWG met die antwoorden.
14 | Checklist, AbestandBijlage | GAS |  |  |  | Nee | Nee | Nee |  | Bij het opleveren van de Eindrevisie moet de aannemer aangeven of er wel/geen KB in deze case zit, en of zij verantwoordelijk zijn voor het aanleveren van de juiste KB gegevens. We controleren de situatie in de DWG met die antwoorden.
15 | Checklist | MS, LS, GAS |  |  |  | Ja | Nee | N.v.t. |  | Bij het opleveren van de Eindrevisie moet de aannemer aangeven of er wel/geen gestuurde technieken en/of zinkers in de case zitten.
16 | Checklist | MS, LS, GAS |  |  |  | Ja | Nee | N.v.t. |  | Bij het opleveren van de eindrevisie moet de aannemer voor de ligging kabels aangeven of; alle kabels op de juiste locatie zijn ingetekend/ingemeten, de afwijkende diepteligging is vermeld met het juiste symbool en de netstructuur juist is.
17 | Checklist | MS, LS, GAS |  |  |  | Ja | Nee | N.v.t. |  | Bij het opleveren van de eindrevisie moet de aannemer voor de ligging appendages en objecten aangeven of; alle uiteinden van de kabels een appendage hebben, alle appendages op de juiste locatie zijn ingetekend/ingemeten, het juiste aantal moffen is ingetekend/ingemeten en de relevante harde topografie is ingemeten en verwerkt,
18 | Checklist | MS, LS, GAS |  |  |  | Ja | Nee | N.v.t. |  | Bij het opleveren van de eindrevisie moet de aannemer voor de ligging appendages en objecten aangeven of; alle bijzondere constructies (gestuurde techniek, boogzinker, zinker, rechte techniek op afwijkende dekking) die na 30 april 2023 getekend zijn geregistreerd via het Bijzondere Constructie-object?
19 | Checklist | MS, LS, GAS |  |  |  | Ja | Nee | N.v.t. |  | Bij het opleveren van de eindrevisie moet de aannemer voor de ligging appendages en objecten aangeven of; bij de gestuurde techniek, boogzinker, zinker, rechte techniek op afwijkende dekking alle aanvullende liggingsinformatie conform aanlevereisen zijn aangeleverd?
20 | Checklist | MS, LS, GAS |  |  |  | Ja | Nee | N.v.t. |  | Bij het opleveren van de eindrevisie moet de aannemer voor de ligging appendages en objecten aangeven of; het lengteprofiel/boorprofiel met betrekking tot de gestuurde techniek en/of zinker juist is aangeleverd.
21 | Checklist | MS, LS, GAS |  |  |  | Ja | Nee | N.v.t. |  | Bij het opleveren van de eindrevisie moet de aannemer aangeven of alle editors gevuld en correct zijn; alle editors zijn juist gevuld, de juiste duiding van hoofdnet en aansluitnet is aangegeven, LS kabelnummers zijn volledig en correct (voor LS cases).
22 | Checklist | LS |  |  |  | Nee | Nee | Nee |  | Bij het opleveren van de eindrevisie moet de aannemer aangeven of de overzettingen op de juiste manier zijn ingetekend en de editors zijn gevuld; De overzettingen registratie is correct gevuld en alle overzettingen zijn correct getekend.
23 | Verplichte velden objecten, op bestandsniveau | MS, LS, GAS |  |  |  | Ja | Nee | Nee | nagaan hoe reden niet verwijdering onderdeel is van NLCS++: Reden niet Verwijdering zit als attribuutveld in NLCS++ (met een keuzelijst) op G Leiding, LS/MS/HS kabel en Telecom kabel/buis. Dat zijn ook de objecten die de Alliander validatie op dit moment controleert. Alliander zou dus graag zien dat deze wél mee gaat (moet gevuld zijn, moet gevuld zijn met een waarde uit de keuzelijst) voor objecten waarvan de status wijzigt naar 'Buiten Bedrijf' zonder dat ze verwijderd worden. | "Buiten Bedrijf" > Reden niet verwijdering gevuld (voor objecten waarvan we dit in NRG bijhouden/APCad kan opgeven)
24 | Verplichte velden objecten, op bestandsniveau | MS, LS, GAS | R.9 |  | Schematron Data CheckAanlegdatum | Ja | Ja | Ja |  | object, nieuwgelegd > Datum aanleg/aftakdatum gevuld, niet in de toekomst (voor objecten met een veld datum aanleg/ aftakdatum in NRG) | Datum Aanleg en Aftakdatum gevuld en niet in de toekomst. | Deelrevisie en Eindrevisie | N | Alle
25 | Bestandsniveau: Verplicht object | MS, LS, GAS |  |  |  | Ja | Nee | Nee |  | Moet een validatie op hele tekening worden: Er moeten AMaaiveldhoogtes in de tekening zitten. (Huidige validatie Liander:e/g kunstwerk nieuwgelegd, soort 'kattenrug' -> hoogtes (a, b, hoogste punt, gronddekking a, gronddekking b, gronddekking hoogste punt) moeten gevuld zijn met een numerieke waarde. )
26 | Bestandsniveau: Verplicht object | MS, LS, GAS |  |  |  | Ja | Nee | Nee |  | Moet een validatie op hele tekening worden: Er moeten AMaaiveldhoogtes in de tekening zitten. (Huidige validatie Liander: e/g kunstwerk nieuwgelegd, soort 'boring (persing)' -> hoogtes (a, b, gronddekking a, gronddekking b) moeten gevuld zijn met een numerieke waarde. )
27 | Akunstwerk | MS, LS, GAS |  | XSD | XSD | Ja | Ja | Ja | Omschrijving generieker formuleren | Elec + gas, status nieuw -> bij SoortKunstwerk = Boogzinker moet StraalBoogzinker gevuld zijn met een numerieke waarde (3.4 = goed, 3.4m = fout)
28 | Akunstwerk | MS, LS, GAS |  | XSD | XSD | Ja | Ja | Ja |  | Elec + gas, status nieuw -> SoortKunstwerk moet gevuld zijn met waarde uit de keuzelijst.
29 | Amantelbuis | MS, LS, GAS |  |  |  | Ja | Ja | Nee |  | Elec + gas, status nieuw/bestaand -> Gekoppelde assets (Amantelbuisinhoud) (status nieuw, bestaand, revisie) mogen max 1m bij mantelbuis geometrie vandaan liggen.
30 | Amantelbuis | MS, LS, GAS |  | XSD | XSD | Ja | Ja | Ja |  | Elec + gas, status nieuw, bedrijfstoestand reserve -> Mag geen Amantelbuisinhoud hebben (niet gekoppeld zijn aan assets). | 1 Controle | Bestaand (warning), Deelrevisie en Eindrevisie (error)
31 | Amantelbuis | GAS |  |  |  | Nee | Nee | Nee |  | Gas, status bestaand, met een G leiding (status bestaand) binnen 10cm van elkaar > Als leiding een mantelbuis wordt, moeten materiaal, diameters, en datum hetzelfde blijven.
32 | Amantelbuis | MS, LS, GAS | XSD | Hoe koppelen indien nieuw? | Schematron Mantelbuis samenstelling | Ja | Ja | Ja |  | Elec + gas, status nieuw -> Gekoppelde assets (Amantelbuisinhoud) moet in document terug te vinden zijn. | 1 Controle | Bestaand (warning), Deelrevisie en Eindrevisie (error)
33 | Amantelbuis | MS, LS, GAS | R.6 |  | Schematron Data Check Verplichte waardes | Ja | Ja | Ja |  | Elec + gas, status nieuw -> Inmeetwijze moet gevuld zijn (met waarde uit de keuzelijst). | Voorbeeld voor parameterisatie | Deelrevisie en Eindrevisie | N,R | IB,R
34 | Amantelbuis | MS, LS, GAS | R.28 |  | Schematron Mantelbuis samenstelling | Ja | Ja | Ja |  | Elec + gas, status nieuw, bedrijfstoestand anders dan Reserve -> Moet gekoppeld zijn aan een asset (Amantelbuisinhoud). | 1 Controle | Bestaand (warning), Deelrevisie en Eindrevisie (error)
35 | Amantelbuis | GAS |  |  |  | Nee | Nee | Nee |  | Gas, als Amantelbuisinhoud een G Leiding is, moet BuitenDiameter van de leiding kleiner dan Diameter van mantelbuis zijn.
36 | Amantelbuis | MS, LS, GAS | R.27 | Diameter numeriek? | Schematron Mantelbuis samenstelling | Ja | Ja | Ja |  | Elec + gas, status niew -> als Amantelbuisinhoud een andere mantelbuis is, moet de diameter van de binnenste mantelbuis kleiner zijn dan die van de buitenste. | 1 Controle | Bestaand (warning), Deelrevisie en Eindrevisie (error)
37 | Eaardraad | MS, LS |  |  |  | Ja | Nee | Nee |  | Status nieuw -> mag niet gekoppeld zijn (via Amantelbuisinhoud) aan 2 of meer mantelbuizen die binnen 1m van elkaar parallel in de tekening liggen (gaat nog wel eens af als er een U-turn gemaakt wordt).
38 | G afsluiter | GAS |  |  |  | Nee | Nee | Nee |  | Status nieuw -> Afsluiternummer moet uniek zijn binnen hele bestand.
39 | G afsluiter | GAS |  |  |  | Nee | Nee | Nee |  | Status nieuw -> Afsluiternummer moet gevuld zijn en een regex matchen.
40 | G afsluiter | GAS |  |  |  | Nee | Nee | Nee |  | Status nieuw -> Van verbonden G Leiding(en) (status nieuw, revisie, bestaand) moeten de diameters (afsluiter vs. leiding buiten/binnen) matchen.
41 | G afsluiter | GAS |  |  |  | Nee | Nee | Nee |  | Status nieuw/revisie -> Als er via de G Leiding een verbonden G leidingafblaas (status nieuw) gevonden wordt, moeten de diameters van de afsluiter en de afblaas matchen.
42 | G afsluiter | GAS |  |  |  | Nee | Nee | Nee |  | Status nieuw -> Van verbonden G Leiding(en) (status nieuw, revisie, bestaand) moet de combinatie afsluiter/leiding materiaal correct zijn (via allow-list mapping).
43 | G afsluiter | GAS |  |  |  | Nee | Nee | Nee |  | Status nieuw -> Als er via de G Leiding een verbonden G leidingafblaas (status nieuw) gevonden wordt moeten de uitvoeringen van de afsluiter en afblaas correct zijn (via allow-list mapping)
44 | G afsluiter | GAS |  |  |  | Nee | Nee | Nee |  | Status nieuw -> Als er via de G Leiding een verbonden G leidingafblaas (status nieuw) gevonden wordt moet de afsluiter als functie 'afblaas' hebben.
45 | G afsluiter | GAS |  |  |  | Nee | Nee | Nee |  | Status nieuw -> Als de functie 'afblaas' is, moet de voorkeursstand 'dicht' zijn.
46 | G afsluiter | GAS |  |  |  | Nee | Nee | Nee |  | Status nieuw -> Als er 2 verbonden G Leidingen (status nieuw) zonder daaraan verbonden afblaas gevonden worden: Materiaalsoort en diameter (alleen buiten) van de leidingen moeten hetzelfde zijn.
47 | G Aftakzadel | GAS |  |  |  | Nee | Nee | Nee |  | Status nieuw, verbonden aan G Leiding status nieuw -> Is de combinatie van Leiding Material en Uitvoering G Aftakzadel ok? (via allowlist/mapping)
48 | G leiding | GAS |  |  |  | Nee | Nee | Nee |  | Status nieuw, verbonden aan G Eindstuk status nieuw -> Combinatie diameters/materiaal correct (via allow-list mapping)
49 | G leiding | GAS |  |  |  | Nee | Nee | Nee |  | Status nieuw, verbonden assets status nieuw/bestaand/revisie -> Druk moet gelijk zijn
50 | G leiding | GAS |  |  |  | Nee | Nee | Nee |  | Status nieuw, subnettype Distributie/Transport, 'eindigend' op AM/VM in de tekening moet aansluiten op bestaand net (marge 50cm) of een opmerking hebben.
51 | G leiding | GAS |  |  |  | Nee | Nee | Nee |  | Status nieuw, moet 'eindigen' op eindappendage (bijv. mof EM), topo of 'fictief object' (laatste bestaat niet in NLCS, vervangen door Aopmerking?)
52 | G leiding | GAS |  |  |  | Nee | Nee | Nee |  | Status nieuw/revisie -> Als Materiaal ST of ST PE is, mag KBaanwezig geen 'N.v.t. - geen staal' zijn.
53 | G leiding | GAS |  |  |  | Nee | Nee | Nee |  | Status verwijderd -> verwijderde kabel mag niet verbonden zijn aan een appendage dat niet ook verwijderd is.
54 | G leiding | GAS |  |  |  | Nee | Nee | Nee |  | Status nieuw -> Inmeetwijze moet gevuld zijn met een waarde uit de keuzelijst.
55 | G leiding | GAS |  |  |  | Nee | Nee | Nee |  | Status nieuw -> Materiaal¦BuitenDiameter¦SDR moet gevuld zijn met een waarde uit de keuzelijst (voor NLCS ook denk ik: geldige combinatie).
56 | G leiding | GAS |  |  |  | Nee | Nee | Nee |  | Status nieuw -> Als 'KBaanwezig' op 'Ja' staat, moet Materiaal ST of ST PE zijn.
57 | G leiding | GAS |  |  |  | Nee | Nee | Nee |  | Status nieuw/revisie -> Inmeetwijze moet GPS of Tachymeter zijn.
58 | G leiding | GAS |  |  |  | Nee | Nee | Nee |  | Status nieuw -> mag niet gekoppeld zijn (via Amantelbuisinhoud) aan 2 of meer mantelbuizen die binnen 1m van elkaar parallel in de tekening liggen (gaat nog wel eens af als er een U-turn gemaakt wordt).
59 | G Leidingafblaas | GAS |  |  |  | Nee | Nee | Nee |  | Status nieuw -> moet altijd op uiteinde van 1 verbonden G Leiding (status nieuw) liggen, mag niet 'los' in de tekening.
60 | G Leidingafblaas | GAS |  |  |  | Nee | Nee | Nee |  | Status nieuw, soort 'prefab' -> trace out (afblaas - leiding 1 - afsluiter - leiding 2), alles status nieuw, controleert uitvoering van leiding 1 en leiding 2, moet in allow-list zitten.
61 | G Leidingafblaas | GAS |  |  |  | Nee | Nee | Nee |  | Status nieuw -> trace out (afblaas - leiding 1 - afsluiter - leiding 2), alles status nieuw, controleert materiaal/diameter (buiten, binnen sdr) van leidingen: Moet hetzelfde zijn.
62 | G T stuk | GAS |  |  |  | Nee | Nee | Nee |  | Status nieuw, verbonden aan G Leiding status nieuw -> Als BuitenDiameter van de Leiding >= 250mm en Materiaal van de leiding = PVCsv, dan mag Uitvoering T stuk geen MMB PVCsv zijn
63 | G T stuk | GAS |  |  |  | Nee | Nee | Nee |  | Status nieuw, verbonden aan G Leiding status nieuw -> Is de combinatie van Leiding Materiaal en Uitvoering T stuk ok? (via allowlist/mapping)
64 | KB Meetdraad | GAS |  |  |  | Nee | Nee | Nee |  | Status nieuw -> mag niet gekoppeld zijn (via Amantelbuisinhoud) aan 2 of meer mantelbuizen die binnen 1m van elkaar parallel in de tekening liggen (gaat nog wel eens af als er een U-turn gemaakt wordt).
65 | LS kabel | LS |  |  |  | Nee | Nee | Nee |  | Status revisie/bestaand/verwijderd? -> Bij verplaatsen moet zowel de oude als nieuwe ligging aanwezig zijn (dus het verplaatste deel en de nieuwe locatie van dat deel).
66 | LS kabel | LS |  |  |  | Nee | Nee | Nee |  | Status nieuw, subnettype Distributie/Transport, 'eindigend' op AM/VM in de tekening moet aansluiten op bestaand net (marge 50cm) of een opmerking hebben.
67 | LS kabel | LS |  |  |  | Nee | Nee | Nee |  | Status nieuw, moet 'eindigen' op eindappendage (bijv. mof EM), topo of 'fictief object' (laatste bestaat niet in NLCS, vervangen door Aopmerking?)
68 | LS kabel | LS |  |  |  | Nee | Nee | Nee |  | Status nieuw, Uitvoering¦Kabelopbouw moet gevuld zijn met waarde uit de keuzelijst
69 | LS kabel | LS |  |  |  | Nee | Nee | Nee |  | Status nieuw, Verbindingnummer moet gevuld zijn met een waarde die regex matcht of al aanwezig is in NRG.
70 | LS kabel | LS |  |  |  | Nee | Nee | Nee |  | Status verwijderd -> verwijderde kabel mag niet verbonden zijn aan een appendage dat niet ook verwijderd is.
71 | LS kabel | LS |  |  |  | Nee | Nee | Nee |  | Status nieuw/revisie -> Kabel voor rechtstreekse richting (te herkennen aan RR in verbindingnummer) moet subnettype aansluitnet hebben.
72 | LS kabel | LS |  |  |  | Nee | Nee | Nee |  | Status nieuw -> Inmeetwijze moet gevuld zijn met een waarde uit de keuzelijst.
73 | LS kabel | LS |  |  |  | Nee | Nee | Nee |  | Status nieuw -> FaseAandudiing moet gevuld zijn met een waarde uit de keuzelijst.
74 | LS kabel | LS |  |  |  | Nee | Nee | Nee |  | Status nieuw, subnettypes distributie/transport, of rechtstreekse richting -> Fabrikant moet gevuld zijn (met een andere waarde dan de default, minimaal 3 karakters, waarde uit de keuzelijst).
75 | LS kabel | LS |  |  |  | Nee | Nee | Nee |  | Status nieuw/revisie -> Inmeetwijze moet GPS of Tachymeter zijn.
76 | LS kabel | LS |  |  |  | Nee | Nee | Nee |  | Status nieuw -> mag niet gekoppeld zijn (via Amantelbuisinhoud) aan 2 of meer mantelbuizen die binnen 1m van elkaar parallel in de tekening liggen (gaat nog wel eens af als er een U-turn gemaakt wordt).
77 | LS mof | LS |  |  |  | Nee | Nee | Nee |  | Status nieuw -> Type¦Fabrikant moet gevuld zijn met een waarde uit de keuzelijst.
78 | LS mof | LS |  |  |  | Nee | Nee | Nee |  | Status nieuw -> doorverbinding aarde nul correct op basis van verbonden LS Kabels (status nieuw, bestaand, revisie).
79 | LS mof | LS |  |  |  | Nee | Nee | Nee |  | Status nieuw, functie EM -> Bij netscheiding (nieuwe EM - max 2m. uitgenomen LS Kabel ertussen - nieuwe EM), moet het verbindingnummer van de twee moffen verschillen.
80 | LS mof | LS |  |  |  | Nee | Nee | Nee |  | Status nieuw -> Verbindingnummer gevuld met waarde die regex matcht of al aanwezig is in NRG.
81 | LS mof | LS |  |  |  | Nee | Nee | Nee |  | Status nieuw -> Verbindingnummer moet matchen met dat van verbonden LS Kabels (status nieuw).
82 | LS mof | LS |  |  |  | Nee | Nee | Nee |  | Status nieuw/revisie, functie AAM -> Verbonden LS Kabels (status nieuw/revisie, 3 of meer) mogen niet allemaal van subnettype Distributie/Transport ('Hoofdnet') zijn.
83 | LS mof | LS |  |  |  | Nee | Nee | Nee |  | Status nieuw, functie EM -> Maximaal 1 actieve (status nieuw/revisie/bestaand-in bedrijf) verbonden LS kabel per eindmof. (met uitzondering voor 'geaarde eindmof': 3x 1 fase kabels + een aarddraad in 1 mof).
84 | LS mof | LS |  |  |  | Nee | Nee | Nee |  | Status nieuw -> Als er 3x verbonden LS Kabel (status nieuw) met subnettype Distributie/Transport (Hoofdnet) gevonden wordt, moet de functie van de mof AM of VAM zijn.
85 | LS mof | LS |  |  |  | Nee | Nee | Nee |  | Status nieuw, functie AM -> Als er 3x verbonden LS Kabel (status nieuw/revisie) gevonden wordt in het document, moet alle kabels hetzelfde subnettype hebben.
86 | MS kabel | MS |  | Dubbele ID's | Schematron Geometrie Check Verplaatsing | Ja | Ja | Ja |  | Status revisie/bestaand/verwijderd? -> Bij verplaatsen moet zowel de oude als nieuwe ligging aanwezig zijn (dus het verplaatste deel en de nieuwe locatie van dat deel).
87 | MS kabel | MS | R.26 | Nieuwe AM mag bestaande kabel niet splitsen | Schematron Topologie Check Kabel | Ja | Ja | Ja |  | Status nieuw, subnettype Distributie/Transport, 'eindigend' op AM/VM in de tekening moet aansluiten op bestaand net (marge 50cm) of een opmerking hebben.
88 | MS kabel | MS | R.21 |  | Schematron Topologie Check Kabel | Ja | Ja | Ja | Wel aanscherpen. Gaat enkel op bij Status 'nieuw', bedrijfstoestand 'in bedrijf'. Wanneer er sprake is van bijvoorbeeld vooraanleg (bedrijstoestand reserve) kan het legitiem zijn dat zaken niet eindigen op een eindappendage | Status nieuw, moet 'eindigen' op eindappendage (bijv. mof EM), topo of 'fictief object' (laatste bestaat niet in NLCS, vervangen door Aopmerking?)
89 | MS kabel | MS |  | XSD | XSD | Ja | Ja | Ja |  | Status nieuw, Uitvoering¦Kabelopbouw moet gevuld zijn met waarde uit de keuzelijst
90 | MS kabel | MS |  | XSD | XSD | Ja | Ja | Ja |  | Status nieuw -> Inmeetwijze moet gevuld zijn met een waarde uit de keuzelijst.
91 | MS kabel | MS |  | XSD | XSD | Ja | Ja | Ja |  | Status nieuw -> FaseAandudiing moet gevuld zijn met een waarde uit de keuzelijst.
92 | MS kabel | MS | R.8 | XSD | XSD + Schematron Datacheck Verplichte Waardes | Ja | Ja | Ja |  | Status nieuw, subnettypes distributie/transport, of rechtstreekse richting -> Fabrikant moet gevuld zijn (met een andere waarde dan de default, minimaal 3 karakters, waarde uit de keuzelijst).
93 | MS kabel | MS |  |  |  | Ja | Ja | Nee |  | Status nieuw/revisie -> Inmeetwijze moet GPS of Tachymeter zijn.
94 | MS kabel | MS |  |  |  | Ja | Ja | Nee |  | Status nieuw -> mag niet gekoppeld zijn (via Amantelbuisinhoud) aan 2 of meer mantelbuizen die binnen 1m van elkaar parallel in de tekening liggen (gaat nog wel eens af als er een U-turn gemaakt wordt).
95 | MS kabel | MS | R.24 |  | Schematron Data Check Fase | Ja | Ja | Ja |  | Status nieuw -> waarde Faseaanduiding matcht met aantal hoofdaders v/d kabeluitvoering (Uitvoering¦Kabelopbouw).
96 | MS mof | MS | R.10 | XSD | XSD + Schematron Datacheck Verplichte Waardes | Ja | Ja | Ja |  | Status nieuw -> Type¦Fabrikant moet gevuld zijn met een waarde uit de keuzelijst.
97 | MS mof | MS | R.26 | XSD Moffunctie nodig | Schematron Netlogica Check Mof | Ja | Ja | Ja |  | Status nieuw, functie VM, isolatiemateriaal GPLK of XLPE, verbonden aan 2 MS Kabels status nieuw.
98 | MS mof | MS | R.26 | XSD Moffunctie nodig | Schematron Netlogica Check Mof | Ja | Ja | Ja |  | Status nieuw/revisie, functie VM, isolatiemateriaal GPLK of XLPE, overgang van 3x1 fase naar 1x3 fase op basis van uitvoering: verwacht 4 verbonden kabels in document of bestaand net, of opmerking waarom niet.
99 | MS mof | MS | R.26 | XSD Moffunctie nodig | Schematron Netlogica Check Mof | Ja | Ja | Ja |  | Status nieuw, functie VM, isolatiemateriaal GPLK of XLPE, verbonden aan 1 MS Kabel, status nieuw, faseaanduiding 3 fase, en verbonden aan 3 MS Kabels, status revisie/bestaand, faseaanduiding 1 fase.
100 | MS mof | MS | R.26 | XSD Moffunctie nodig | Schematron Netlogica Check Mof | Ja | Ja | Ja | Omschrijving aanscherpen (Rianne): Eindmof moet op het uiteinde van een kabel liggen (en niet 'in het midden' of 'tussen twee kabels'). Maar als er een stuk kabel wordt uitgenomen en een stuk blijft liggen: Dan liggen beide verbonden 'aan' de mof, maar telt het verwijderde stuk kabel natuurlijk niet 'mee'. Vandaar de benaming 'actieve' kabel. | Status nieuw, functie EM -> Maximaal 1 actieve (status nieuw/revisie/bestaand-in bedrijf) verbonden LS/MS kabel per eindmof. (met uitzondering voor 'geaarde eindmof': 3x 1 fase kabels + een aarddraad in 1 mof).
101 | MS mof | MS | R.26 | XSD Moffunctie nodig | Schematron Netlogica Check Mof | Ja | Ja | Ja |  | Status nieuw, functie VM, verbonden MS kabels status nieuw/revisie -> Als we op basis van de mofuitvoering een overgang van 3-naar-1 fase verwachten, moeten er 1 kabel met faseaanduiding 3 fase, 3 kabels met faseaanduiding 1 fase
102 | MS mof | MS | R.26 | XSD Moffunctie nodig | Schematron Netlogica Check Mof | Ja | Ja | Ja |  | Status nieuw, functie VM, exact 2 verbonden kabels (status nieuw): faseaanduiding van kabels aan beide kanten van de mof moet gelijk zijn (L1 - L1 , of 1 fase - 1 fase)
103 | MS mof | MS |  |  |  | Ja | Nee | Nee |  | Controles mof uitvoering matcht kabels qua isolatiemateriaal/diameter
104 | Registratie aan de Sleuf Software | MS, LS |  |  |  | Ja | Nee | Ja |  | Check of kabel met minimaal twee Assets is verbonden (kabels)
105 | Registratie aan de Sleuf Software | MS, LS | R.22 |  | Schematron Netlogica Check Netvlak | Ja | Ja | Ja |  | Check of verbonden assets van hetzelfde type (LS of MS) zijn (kabels)
106 | Registratie aan de Sleuf Software | MS, LS | R.8 |  | Schematron Data Check Verplichte waardes | Ja | Ja | Ja |  | Check of verplichte attributen/velden ingevuld zijn (kabels) | Voorbeeld voor parameterisatie | Deelrevisie en Eindrevisie | N,R | IB,R
107 | Registratie aan de Sleuf Software | MS, LS | R.4 |  | Schemtron Geometrie Check Lijn | Ja | Ja | Ja |  | Check of meetpunten minstens 10 cm. van elkaar af liggen (kabels en mantelbuizen) |  | Deelrevisie en Eindrevisie | N,R | Alle | 1 Controle voor check lijn. Ten dele requirements aan de App. Meetpunten.
108 | Registratie aan de Sleuf Software | MS, LS | R.4 |  | Schemtron Geometrie Check Lijn | Ja | Ja | Ja |  | Check of minsten elke 50 meter een meetpunt is (kabels en mantelbuizen) |  | Deelrevisie en Eindrevisie | N,R | Alle | 1 Controle voor check lijn. Ten dele requirements aan de App. Meetpunten.
109 | Registratie aan de Sleuf Software | MS, LS | R.8 |  | Schematron Data Check Verplichte waardes | Ja | Ja | Ja |  | Fase-duiding is gevuld (3-fasen of L1, L2, L3) (kabels) | Voorbeeld voor parameterisatie | Deelrevisie en Eindrevisie | N,R | IB,R
110 | Registratie aan de Sleuf Software | MS, LS | R.4 |  | Schemtron Geometrie Check Lijn | Ja | Ja | Ja |  | Kan geen scherpe hoek hebben in praktijk. (kabels) |  | Deelrevisie en Eindrevisie | N,R | Alle | 1 Controle voor check lijn. Ten dele requirements aan de App. Meetpunten.
111 | Registratie aan de Sleuf Software | MS, LS | R.26 | XSD Moffunctie nodig | Schematron Netlogica Check Mof | Ja | Ja | Ja |  | Met minimaal 2 en maximaal 2 punten verbonden. (verbindingsmof)
112 | Registratie aan de Sleuf Software | MS, LS | R.22 |  | Schematron Netlogica Check Netvlak | Ja | Ja | Ja |  | Check of verbonden assets van hetzelfde type (LS of MS) zijn (verbindingsmof)
113 | Registratie aan de Sleuf Software | MS, LS | R.10 |  | Schematron Data Check Verplichte waardes | Ja | Ja | Ja |  | Check of verplichte attributen/velden ingevuld zijn (verbindingsmof) | Voorbeeld voor parameterisatie | Deelrevisie en Eindrevisie | N,R | IB,R
114 | Registratie aan de Sleuf Software | MS, LS | R.25 |  | Schematron Netlogica Check Mof | Ja | Ja | Ja |  | Met minimaal 4 en maximaal 4 punten verbonden. (3 naar 1 fase mof)
115 | Registratie aan de Sleuf Software | MS, LS | R.22 |  | Schematron Netlogica Check Netvlak | Ja | Ja | Ja |  | Check of verbonden assets van hetzelfde type (LS of MS) zijn (3 naar 1 fase mof)
116 | Registratie aan de Sleuf Software | MS, LS | R.10 |  | Schematron Data Check Verplichte waardes | Ja | Ja | Ja |  | Check of verplichte attributen/velden ingevuld zijn (3 naar 1 fase mof) | Voorbeeld voor parameterisatie | Deelrevisie en Eindrevisie | N,R | IB,R
117 | Registratie aan de Sleuf Software | MS, LS | R.25 | XSD Moffunctie nodig | Schematron Netlogica Check Mof | Ja | Ja | Ja |  | Bij 3>1 fase: 3-fase aan één kant, L1,2,3 aan andere kant (3 naar 1 fase mof)
118 | Registratie aan de Sleuf Software | MS, LS | R.26 | XSD Moffunctie nodig | Schematron Netlogica Check Mof | Ja | Ja | Ja |  | Met minimaal 1 en maximaal 1 punten verbonden (eindmof)
119 | Registratie aan de Sleuf Software | MS, LS | R.22 |  | Schematron Netlogica Check Netvlak | Ja | Ja | Ja |  | Check of verbonden assets van hetzelfde type (LS of MS) zijn (eindmof)
120 | Registratie aan de Sleuf Software | MS, LS | R.10 |  | Schematron Data Check Verplichte waardes | Ja | Ja | Ja |  | Check of verplichte attributen/velden ingevuld zijn (eindmof) | Voorbeeld voor parameterisatie | Deelrevisie en Eindrevisie | N,R | IB,R
121 | Registratie aan de Sleuf Software | MS, LS |  |  |  | Ja | N.v.t. | Ja | nader te bepalen - Het uitsluiten van AM en AAM in MS situaties zou vanuit Stedin de voorkeur genieten. Indien andere RNB's wel gebruik maken van AM en AAM in MS net dan kan Gewenst Stedin voor MVP op nee. | Met minimaal 1 en maximaal 4 punten verbonden (aftakmof)
122 | Registratie aan de Sleuf Software | MS, LS |  |  |  | Ja | N.v.t. | Ja | nader te bepalen - Het uitsluiten van AM en AAM in MS situaties zou vanuit Stedin de voorkeur genieten. Indien andere RNB's wel gebruik maken van AM en AAM in MS net dan kan Gewenst Stedin voor MVP op nee. | Check of verbonden assets van hetzelfde type (LS of MS) zijn (aftakmof)
123 | Registratie aan de Sleuf Software | MS, LS |  |  |  | Ja | n.v.t. | Ja | nader te bepalen - Het uitsluiten van AM en AAM in MS situaties zou vanuit Stedin de voorkeur genieten. Indien andere RNB's wel gebruik maken van AM en AAM in MS net dan kan Gewenst Stedin voor MVP op nee. | Check of verplichte attributen/velden ingevuld zijn (aftakmof)
124 | Registratie aan de Sleuf Software | MS, LS |  |  |  | Ja | n.v.t. | Ja | nader te bepalen - Het uitsluiten van AM en AAM in MS situaties zou vanuit Stedin de voorkeur genieten. Indien andere RNB's wel gebruik maken van AM en AAM in MS net dan kan Gewenst Stedin voor MVP op nee. | Check of verbonden assets van hetzelfde type (LS) zijn (aftak-aansluitmof)
125 | Registratie aan de Sleuf Software | MS, LS |  |  |  | Ja | n.v.t. | Ja | nader te bepalen - Het uitsluiten van AM en AAM in MS situaties zou vanuit Stedin de voorkeur genieten. Indien andere RNB's wel gebruik maken van AM en AAM in MS net dan kan Gewenst Stedin voor MVP op nee. | Check of verplichte attributen/velden ingevuld zijn (aftak-aansluitmof)
126 | Registratie aan de Sleuf Software | LS |  |  |  | Nee | Nee | Nee |  | Een AAM appendage heeft 3 verbonden kabels, waarvan twee met subnettype Hoofdnet en één met subnettype Aansluitnet (LS aftak-aansluitmof)
127 | Registratie aan de Sleuf Software | LS |  |  |  | Nee | Nee | Nee |  | AAM moet gekoppeld zijn aan min. 1 aansluiting. Uitgenomen of BuitenBedrijfGestelde AAM mag niet gekoppeld zijn aan aansluiting (LS aftak-aansluitmof)
128 | Registratie aan de Sleuf Software | MS |  |  |  | Ja | Nee | Ja |  | Check of aarddraad verbonden is met MSR, aarddraad, aardpen of eindmof (aarddraad)
129 | Registratie aan de Sleuf Software | MS |  |  |  | Ja | Nee | Ja |  | Kan geen scherpe hoek hebben in praktijk. (aarddraad)
130 | Registratie aan de Sleuf Software | MS |  |  |  | Ja | n.v.t. | n.v.t. | kan niet met schematron; uit te zoeken hoe te valideren | Check of aardingsrapportage is geupload indien nodig (aardpen)
131 | Registratie aan de Sleuf Software | MS |  |  |  | Ja | n.v.t. | n.v.t. | kan niet met schematron; uit te zoeken hoe te valideren | Check of juiste hoeveelheid aardingsrapportage is geupload (aardpen)
132 | Registratie aan de Sleuf Software | MS |  |  |  | Ja | Nee | Ja |  | Controle of gekoppeld met aarddraad (aardpen)
133 | Registratie aan de Sleuf Software | MS |  |  |  | Ja | Nee | Ja |  | Check of aardmof verbonden is met minimaal 2 en maximaal 2 aarddraden (aardmof)
134 | Registratie aan de Sleuf Software | MS, LS | R.27 | Diameter numeriek? | Schematron Mantelbuis samenstelling | Ja | Ja | Ja |  | Kleine mantelbuis past in grote mantelbuis, niet andersom (mantelbuis) | 1 Controle | Bestaand (warning), Deelrevisie en Eindrevisie (error)
135 | Registratie aan de Sleuf Software | MS, LS |  |  |  | Nee | Nee | Nee |  | Controle of iedere geboorde mantelbuis is toegevoegd aan een boorgroep (gestuurde boring)
136 | Registratie aan de Sleuf Software | MS, LS |  |  |  | Nee | Nee | n.v.t. |  | Controle of per boorgroep (meerdere mantelbuizen in een boring) een naam is gegeven (gestuurde boring)
137 | Registratie aan de Sleuf Software | MS, LS |  |  |  | Ja | Ja | n.v.t. |  | Controle of per gestuurde boring een lengteprofiel (PDF/TIFF) is geupload (gestuurde boring)
138 | Registratie aan de Sleuf Software | MS, LS |  |  |  | Ja | Ja | n.v.t. |  | Controle of per gestuurde boring een boortracé is geupload (gestuurde boring)
139 | Registratie aan de Sleuf Software | MS, LS |  |  |  | Nee | Nee | Nee |  | Controle of per gestuurde boring een boortracé in het juiste APCAD object is geupload
140 | Registratie aan de Sleuf Software | MS, LS |  |  |  | Ja | Ja | n.v.t. |  | Controle of per gestuurde boring het boortracé te matchen is op de ingemeten punten van de voorman (gestuurde boring)
141 | Registratie aan de Sleuf Software | MS, LS |  |  |  | Nee | Nee | Nee |  | Check of boogzinker van soort 'Buis' is (d.w.z. geen 'Flexbuis) (boogzinker)
142 | Registratie aan de Sleuf Software | MS, LS |  |  |  | Nee | Nee | Nee |  | Een stalen buis mag alleen een HDPE, PVC of PE buis bevatten (mantelbuis)
143 | Registratie aan de Sleuf Software | MS, LS |  |  |  | Nee | Nee | Nee |  | Een HDPE of PVC buis mag alleen in een stalen buis liggen, niet in een buis van ander materiaal (mantelbuis)
144 | Registratie aan de Sleuf Software | MS, LS |  |  |  | Nee | Nee | Nee |  | Een mantelbuis die in een andere, niet stalen mantelbuis zit, moet flexibel zijn (mantelbuis)
145 | Registratie aan de Sleuf Software | MS, LS |  |  |  | Nee | Nee | Nee |  | Een flexibele mantelbuis mag geen andere mantelbuis bevatten (mantelbuis)
146 | Registratie aan de Sleuf Software | MS, LS |  |  |  | Ja | Nee | Nee |  | Registratie aan de sleuf, controle diameter aangesloten mof met diameter aangesloten kabel.
147 | Registratie aan de Sleuf Software | MS, LS | R.25 | XSD Moffunctie nodig | Schematron Netlogica Check Mof | Ja | Ja | Ja |  | Registratie aan de sleuf, Faseaanduiding gelijk aan beide zijden van een verbindingsmof (L1 blijft L1).
148 | Niet meer nodig, verouderd. | MS, LS, GAS |  |  |  | Nee | Nee | Nee |  | Bestanden, (pre-constructieobject, nu niet meer nodig): Nieuwgelegde e/g mantelbuis - gestuurde boring/zinker in case, dan waarschuwing aanleveren boorprofiel
149 | Niet meer nodig, verouderd. | LS |  |  |  | Nee | Nee | Nee |  | Bestanden, Elec, zoekt naar nieuwgelegde AAM/AM/VAM/VM LS mof in dwg, als die gevonden worden en aansluiten op bestaand net, geeft waarschuwing over overzettingoverzicht (pre-adresboek).
150 | Niet meer nodig, verouderd. | MS, LS, GAS |  |  |  | Nee | Nee | Nee |  | Bestanden, (pre-constructieobject, nu niet meer nodig) checklist gestuurde boring -> Komt situatie in DWG overeen (aan-/af-wezigheid gestuurde boring) met checklistantwoorden portal?
151 | Niet meer nodig, verouderd. | LS |  |  |  | Nee | Nee | Nee |  | Bestanden, Checklist overzettingoverzicht (pre-adresboek) -> Komt situatie in DWG overeen (aan-/af-wezigheid van raken bestaand LS net, zie 35) met checklistantwoorden portal?
152 | Niet meer mogelijk met NLCS++ datamodel | MS |  |  |  | Nee | Nee | Nee |  | MS Mof, Spanningsniveau lijkt alleen aanwezig op MS Kabel, niet meer op MS Mof - ms mof nieuwgelegd vs. verbonden ms kabels nieuwgelegd -> Bedrijfsspanning moet matchen.
153 | Niet meer mogelijk met NLCS++ datamodel | LS |  |  |  | Nee | Nee | Nee |  | LS Mof, Spanningsniveau lijkt alleen aanwezig op LS Kabel, niet meer op LS Mof - ls mof nieuwgelegd vs. verbonden ls kabels nieuwgelegd -> Bedrijfsspanning moet matchen
154 | Niet meer nodig, verouderd. | LS |  |  |  | Nee | Nee | Nee |  | Adressen/overzettingen, Geen veld om adresdata vast te leggen op mof - ls mof AAM, g t stuk, g aftakzadel nieuwgelegd -> adresdata (straat etc) moet gevuld zijn als 'adres aanwezig' J is. (pre-adresboek)
155 | Niet meer nodig, verouderd. | LS |  |  |  | Nee | Nee | Nee |  | LS Mof, Geen veld om adresdata vast te leggen op mof - ls mof AAM, g t stuk, g aftakzadel nieuwgelegd -> adresdata (straat etc) moet gevuld zijn als 'adres aanwezig' J is. (pre-adresboek)
156 | Niet meer mogelijk met NLCS++ datamodel | GAS |  |  |  | Nee | Nee | Nee |  | G Afsluiter, Diameter binnen van G Leiding wordt niet meer vastgelegd (evt. af te leiden uit SDR, dat is een verhouding tussen diameter binnen/buiten, geloof ik?)
157 | Niet meer mogelijk met NLCS++ datamodel | MS |  |  |  | Nee | Nee | Nee |  | MS Mof, Spanningsniveau lijkst alleen aanwezig op MS Kabel, niet meer op MS Mof - ms mof nieuwgelegd/naverlegd, hoofdnet, VM -> Als aansluit op bestaande ms kabel, moet bedrijfsspanning matchen. (deze speelt nog wel eens onterecht op bij netverzwaring 10 naar 20kV)
158 | Niet meer nodig, verouderd. | LS |  |  |  | Nee | Nee | Nee |  | Bestanden, Waarschuwing aanleveren overzettingoverzicht (pre-adresboek) gas als nieuwgelegde/naverlegde lage druk appendages (30, 100, 200 mbar) in DWG aanwezig zijn
159 | Niet meer nodig, verouderd. | GAS |  |  |  | Nee | Nee | Nee |  | Bestanden, Checklist overzettingoverzicht gas pre-adresboek. (komt situatie in DWG overeen met antwoorden?)
160 | Niet meer nodig, verouderd. | MS, LS, GAS |  |  |  | Nee | Nee | Nee |  | Mantelbuis, Verbindingstechniek op AKunstwerk/Amantelbuis - g leiding/g mantelbuis, nieuwgelegd -> verbindingstechniek gestuurde boring mag geen "elektrolas" zijn (pre- constructieobject)
161 | Niet meer nodig, verouderd. | GAS |  |  |  | Nee | Nee | Nee |  | G Leiding, Zie mantelbuis - g leiding/g mantelbuis, nieuwgelegd -> verbindingstechniek gestuurde boring mag geen "elektrolas" zijn (pre- constructieobject)
162 | Niet meer nodig, verouderd. | MS, LS, GAS |  |  |  | Nee | Nee | Nee |  | Bestanden, Appendage moet puntgeometrie hebben, conduit/mantelbuis/kunstwerk moet lijngeometrie hebben. geometrie aanwezig + juiste soort geometrie (kan volgens Jeffrey niet mogelijk meer zijn)
163 | Moet nog uitgezocht worden hoe NLCS++ omgaat met overzettingen/adressen, maar is LS dus niet belangrijk voor de MVP | LS |  |  |  | Nee | Nee | Nee |  | Adressen/overzettingen, Adresboek -> Adres moet zijn overgezet (+ asset moet gevonden worden in document), of toegelicht (+ toelichting moet >2 karakters zijn en niet 'nvt'/n.v.t).
164 | Moet nog uitgezocht worden hoe NLCS++ omgaat met overzettingen/adressen, maar is LS dus niet belangrijk voor de MVP | LS |  |  |  | Nee | Nee | Nee |  | Adressen/overzettingen, adres dat is overgezet: moet gekoppeld zijn aan een asset met een revi-aktie.
165 | Niet meer mogelijk met NLCS++ datamodel | GAS |  |  |  | Nee | Nee | Nee |  | G Leidingafblaas, Diameter binnen van G Leiding wordt niet meer vastgelegd (evt. af te leiden uit SDR, dat is een verhouding tussen diameter binnen/buiten, geloof ik?)
166 | Moet nog uitgezocht worden hoe NLCS++ omgaat met overzettingen/adressen, maar is LS dus niet belangrijk voor de MVP | LS |  |  |  | Nee | Nee | Nee |  | Adressen/overzettingen, ls mof nieuwgelegd AAM -> Adresboek. Moet adresgegevens hebben of toelichting waarom niet.
167 | Moet nog uitgezocht worden hoe NLCS++ omgaat met overzettingen/adressen, maar is LS dus niet belangrijk voor de MVP | LS |  |  |  | Nee | Nee | Nee |  | LS Mof, Geen veld om deze info vast te leggen in NLCS ++ - ls mof nieuwgelegd AAM -> Adresboek. Moet adresgegevens hebben of toelichting waarom niet.
168 | Niet meer nodig, verouderd. | MS |  |  |  | Nee | Nee | Nee |  | Registratie aan de sleuf, een naverlegde kabel mag alleen aan een MSR verbonden worden, niet aan een klantgebouw (maar klantgebouw is een dummy entiteit, die wordt niet in de app ingemeten)

## Sheet2
Context | Netvlak | Omschrijving
AProjectreferentie | MS, LS, GAS | Revisiedata aanwezig -> Er mag geen 'leeg' project ingeleverd worden, geen xml met alleen maar een Aprojectreferentie zonder ook maar enige revisiedata of met alleen maar bestaand/plan.
AProjectreferentie | MS, LS, GAS | Zou iets moeten worden als geen T (tijdelijk) in Eindrevisie, waarschuwing over tijdelijk in Deelrevisie. Misschien nog meer sitaties die niet voor mogen komen?
Geometrie | MS, LS, GAS | Alle geometrieën in het bestand moeten binnen Nederland liggen.
Geometrie | MS, LS, GAS | Alle Lijngeometrieën in het bestand moeten langer zijn dan 10cm (afkeur doen we per object waarvan de geometrie korter is).
Verplichte velden objecten, op bestandsniveau | MS, LS, GAS | object, nieuwgelegd > Datum aanleg/aftakdatum gevuld, niet in de toekomst (voor objecten met een veld datum aanleg/ aftakdatum in NRG)
Amantelbuis | MS, LS, GAS | Elec + gas, status nieuw, bedrijfstoestand reserve -> Mag geen Amantelbuisinhoud hebben (niet gekoppeld zijn aan assets).
Amantelbuis | MS, LS, GAS | Elec + gas, status nieuw -> Gekoppelde assets (Amantelbuisinhoud) moet in document terug te vinden zijn.
Amantelbuis | MS, LS, GAS | Elec + gas, status nieuw -> Inmeetwijze moet gevuld zijn (met waarde uit de keuzelijst).
Amantelbuis | MS, LS, GAS | Elec + gas, status nieuw, bedrijfstoestand anders dan Reserve -> Moet gekoppeld zijn aan een asset (Amantelbuisinhoud).
Amantelbuis | MS, LS, GAS | Elec + gas, status niew -> als Amantelbuisinhoud een andere mantelbuis is, moet de diameter van de binnenste mantelbuis kleiner zijn dan die van de buitenste.
MS kabel | MS | Status revisie/bestaand/verwijderd? -> Bij verplaatsen moet zowel de oude als nieuwe ligging aanwezig zijn (dus het verplaatste deel en de nieuwe locatie van dat deel).
MS kabel | MS | Status nieuw, subnettype Distributie/Transport, 'eindigend' op AM/VM in de tekening moet aansluiten op bestaand net (marge 50cm) of een opmerking hebben.
MS kabel | MS | Status nieuw, moet 'eindigen' op eindappendage (bijv. mof EM), topo of 'fictief object' (laatste bestaat niet in NLCS, vervangen door Aopmerking?)
MS kabel | MS | Status nieuw, subnettypes distributie/transport, of rechtstreekse richting -> Fabrikant moet gevuld zijn (met een andere waarde dan de default, minimaal 3 karakters, waarde uit de keuzelijst).
MS kabel | MS | Status nieuw -> waarde Faseaanduiding matcht met aantal hoofdaders v/d kabeluitvoering (Uitvoering¦Kabelopbouw).
MS mof | MS | Status nieuw -> Type¦Fabrikant moet gevuld zijn met een waarde uit de keuzelijst.
MS mof | MS | Status nieuw, functie VM, isolatiemateriaal GPLK of XLPE, verbonden aan 2 MS Kabels status nieuw.
MS mof | MS | Status nieuw/revisie, functie VM, isolatiemateriaal GPLK of XLPE, overgang van 3x1 fase naar 1x3 fase op basis van uitvoering: verwacht 4 verbonden kabels in document of bestaand net, of opmerking waarom niet.
MS mof | MS | Status nieuw, functie VM, isolatiemateriaal GPLK of XLPE, verbonden aan 1 MS Kabel, status nieuw, faseaanduiding 3 fase, en verbonden aan 3 MS Kabels, status revisie/bestaand, faseaanduiding 1 fase.
MS mof | MS | Status nieuw, functie EM -> Maximaal 1 actieve (status nieuw/revisie/bestaand-in bedrijf) verbonden LS/MS kabel per eindmof. (met uitzondering voor 'geaarde eindmof': 3x 1 fase kabels + een aarddraad in 1 mof).
MS mof | MS | Status nieuw, functie VM, verbonden MS kabels status nieuw/revisie -> Als we op basis van de mofuitvoering een overgang van 3-naar-1 fase verwachten, moeten er 1 kabel met faseaanduiding 3 fase, 3 kabels met faseaanduiding 1 fase
MS mof | MS | Status nieuw, functie VM, exact 2 verbonden kabels (status nieuw): faseaanduiding van kabels aan beide kanten van de mof moet gelijk zijn (L1 - L1 , of 1 fase - 1 fase)
Registratie aan de Sleuf Software | MS, LS | Check of verbonden assets van hetzelfde type (LS of MS) zijn (kabels)
Registratie aan de Sleuf Software | MS, LS | Check of verplichte attributen/velden ingevuld zijn (kabels)
Registratie aan de Sleuf Software | MS, LS | Check of meetpunten minstens 10 cm. van elkaar af liggen (kabels en mantelbuizen)
Registratie aan de Sleuf Software | MS, LS | Check of minsten elke 50 meter een meetpunt is (kabels en mantelbuizen)
Registratie aan de Sleuf Software | MS, LS | Fase-duiding is gevuld (3-fasen of L1, L2, L3) (kabels)
Registratie aan de Sleuf Software | MS, LS | Kan geen scherpe hoek hebben in praktijk. (kabels)
Registratie aan de Sleuf Software | MS, LS | Met minimaal 2 en maximaal 2 punten verbonden. (verbindingsmof)
Registratie aan de Sleuf Software | MS, LS | Check of verbonden assets van hetzelfde type (LS of MS) zijn (verbindingsmof)
Registratie aan de Sleuf Software | MS, LS | Check of verplichte attributen/velden ingevuld zijn (verbindingsmof)
Registratie aan de Sleuf Software | MS, LS | Met minimaal 4 en maximaal 4 punten verbonden. (3 naar 1 fase mof)
Registratie aan de Sleuf Software | MS, LS | Check of verbonden assets van hetzelfde type (LS of MS) zijn (3 naar 1 fase mof)
Registratie aan de Sleuf Software | MS, LS | Check of verplichte attributen/velden ingevuld zijn (3 naar 1 fase mof)
Registratie aan de Sleuf Software | MS, LS | Bij 3>1 fase: 3-fase aan één kant, L1,2,3 aan andere kant (3 naar 1 fase mof)
Registratie aan de Sleuf Software | MS, LS | Met minimaal 1 en maximaal 1 punten verbonden (eindmof)
Registratie aan de Sleuf Software | MS, LS | Check of verbonden assets van hetzelfde type (LS of MS) zijn (eindmof)
Registratie aan de Sleuf Software | MS, LS | Check of verplichte attributen/velden ingevuld zijn (eindmof)
Registratie aan de Sleuf Software | MS, LS | Kleine mantelbuis past in grote mantelbuis, niet andersom (mantelbuis)
Registratie aan de Sleuf Software | MS, LS | Registratie aan de sleuf, Faseaanduiding gelijk aan beide zijden van een verbindingsmof (L1 blijft L1).

## Schatting genormaliseerd
Genormaliseerde inhoudelijke validatie | Effectief | Opmerking | Schatting
Bestand | Versie en meta-informatie gevuld. Bestand is niet "leeg". |  | 1
Project Referentie | Verplichte velden project referentie | XSD? | 0
Geometrie Check Gebied | Geometrieen moeten met projectgebied interacteren |  | 2
Geometrie Check Lijn | Definitie meetpunten nodig. Checken meetpunten afstand, geen scherpe hoek |  | 6 | 2/4
Netlogica Check Netvlak | Puntobjecten moeten verbonden zijn met lijnobjecten uit hetzelfde netvlak | MSMof en MS Overdrachtspunt verbonden met MS Kabel | 5
Generieke Verplichte Kenmerken (Handle, NLCS Status, Bedrijfstoestand, Netvlak, Geometrie) | XSD! | MS Station, MS Kabel, MS Mof en MS Overdrachtspunt | 0
Verplichte kenmerken afhankelijk van NLCS Status | GisID en AssetID gevuld afhankelijk van status | MS Station, MS Kabel, MS Mof en MS Overdrachtspunt | 1
Verplichte kenmerken primaire objecten kabels en leidingen | OBV status en bedrijfstoestand moeten bepaalde attributen gevuld zijn. | MS Station, MS Kabel, MS Mof en MS Overdrachtspunt | 1
Verplichte kenmerken Kabels | OBV status en bedrijfstoestand moeten bepaalde attributen gevuld zijn. | MS Kabel | 1
Verplichte kenmerken Moffen | OBV status en bedrijfstoestand moeten bepaalde attributen gevuld zijn. | MS Mof | 1
Verplichte kenmerken Overdrachtspunt | OBV status en bedrijfstoestand moeten bepaalde attributen gevuld zijn. | MS Overdrachtspunt | 1
Geldige Eindpunten Kabel | MS Kabel verbonden met MS Station, MS Mof of MS Overdrachtspunt |  | 2
Check Mof Fase | MS Mof met juiste fase verbonden MS Kabels |  | 2
Tekeningsoort-Status check | Status moet bij Tekeningsoort kloppen. Oftewel AS-is alleen bestaand/reserve |  | 2
Check Fase |  |  | 3
Check (geldig) Aanlegdatum | Attribuut gevuld obv status. Datum niet in de toekomst |  | 1
Geometrie Check Verplaatsing |  |  | 5
Mantelbuis samenstelling | Klopt obv diameter. Relationele integriteit. |  | 5
39

## Schatting voor -onderst werk (hidden)
# | Omschrijving | Resultaat | Schatting
1.1 | Omzetten van de lijst van inhoudelijke validaties (Bijlage A) naar een werkbare lijst op basis van eerder opgestelde filosofie Enexis. | Werkbare set t.b.v. de ontwikkeling van de inhoudelijke validaties. | 5
Additioneel resultaat hiervan is (mogelijk) een lijst van aanpassingen benodigd aan het NLCS++ model (XSD).
1.2 | Opzet documentatie wijze. Uitgangspunt is dat de documentatie beschikbaar is in systeem-agnostische vorm, welke kan worden opgeslagen en een relatie heeft samen met de daadwerkelijke software van de inhoudelijke validaties. | Raamwerk voor documentatie o.b.v. gestelde uitgangspunten. | 5
1.3 | Opzetten (Git) repository voor opslag en versiemanagement van software en documentatie. | (Git) repository. | 2
Idealiter is het gebruik van deze repository samen met het NLCS++ model bij bijvoorbeeld MijnAansluiting.
1.4 | Opzetten pipelines binnen repository voor testen. | Pipelines ingericht waarmee de inhoudelijke validaties kunnen worden getest. | 5
Pipelines zijn geautomatiseerde taken welke handmatig kunnen worden uitgevoerd, of worden uitgevoerd wanneer er wijzigingen worden aangebracht aan de repository.
1.5 | Definiëren output van de uitvoering van inhoudelijke validaties. | Mechanisme en definitie van output (formaat). | 3
In de PoC versie wordt gebruikt gemaakt van de standaard rapportage output van Schematron (SVRL).
1.6 | Overig overleg en rapportage over de voortgang. | N.v.t. | 5
25

## Planning (hidden)
[12 empty] | 880 | 1000
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1.1 | 3 | 2 | [8 empty] | 5 | 5000
1.2 |  | 1 | 3 | [7 empty] | 4 | 3520
1.3 |  | 2 | [8 empty] | 2 | 1760
1.4 |  | 3 | 2 | [7 empty] | 5 | 4400
1.5 |  |  |  | 5 | [6 empty] | 5 | 4400
1.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 5 | 5000 | 24080
Bouw |  |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 39 | 34320
Acceptatie | [9 empty] | hier
[11 empty] | 65 | 58400